- 第二部分  采购项目技术要求

- 货物一览表

| 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术 要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB14-2000KVA | / | 台 | 2 | 南、北楼变电所设备 |
|  | 变压器 | SCB14-1600KVA |  | 台 | 2 |  |
|  | 高压成套柜 | XGN45-12 |  | 台 | 8 |  |
|  | 受电柜 |  |  | 台 | 4 |  |
|  | 电容补偿柜 |  |  | 台 | 8 |  |
|  | 低压柜 |  |  | 台 | 44 |  |
|  | 有源滤波器柜 |  |  | 台 | 4 |  |
|  | 联络柜 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 双电源切换柜 |  |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 动力箱 | / | / | 台 | 70 | 北楼配电柜设备 |
|  | 照明箱 | / |  | 台 | 56 |  |
|  | 弱电箱 | / |  | 台 | 40 |  |
|  | 终端电气综合治理保护系统/NTPS设备 | / |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 动力箱 | / | / | 台 | 70 | 南楼配电柜设备 |
|  | 照明箱 | / |  | 台 | 60 |  |
|  | 弱电箱 | / |  | 台 | 39 |  |
|  | 终端电气综合治理保护系统/NTPS设备 | / |  | 台 | 8 |  |
| 4 | 动力箱 | / | / | 台 | 7 | 检验中心配电柜设备 |
|  | 照明箱 | / |  | 台 | 15 |  |
|  | 弱电箱 | / |  | 台 | 10 |  |
|  | 应急照明集中电源箱 | / |  | 台 | 5 |  |
|  | 电力配电箱 | / |  | 台 | 2 |  |
| 报价要求： 1.投标报价应包括所有货物供应、运输、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格，不包含安装调试。 2.投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |  |

二、项目概况

（一）本项目改建项目，改造面积约57469平方米，南、北楼裙房主要为诊疗、体检、会诊等功能。南、北塔楼主要为病房，另含：南北楼连接大厅、南楼辅楼（检验中心）和地下停车库、室外污水处理站等附属用房。南楼、北楼地下均为1层（不连通），南楼塔楼17层（62.15米）、北楼塔楼17层（63.05米），南楼辅楼（检验中心）为地上四层。

（二） 负荷等级

本工程特别重要负荷为：抢救室、重症监护室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、心血管造影检查室等场所涉及患者生命安全的设备及其照明用电、信息机房、生物样本库等必须连续运行的大型仪器设备的用电和备用照明用电负荷等级为一级负荷中特别重要的负荷。

一级负荷为：抢救室、重症监护室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、心血管造影检查室等场所中的除一级负荷重特别重要负荷外的其他用电。

二级负荷为：电子显微镜、影像科诊断设备用电；空气净化机组用电；贵重药品冷库、太平柜用电；客梯、生活水泵以及换热站等的用电为二级负荷，其余设备为三级负荷。

（三）供电电源

由医院10kV站提供2路独立的10kV电源为一组，放射式供电至北楼2#变电所两台1600kVA变压器前端10kV负荷开关柜；医院10kV站提供2路独立的10kV电源，放射式供电至南楼1#变电所两台2000kVA变压器前端10kV负荷开关柜；要求每个站房引入的2路10kV电源分别由上级不同电源的主变母线段馈出。

技术要求：如有和图纸冲突的，以实际图纸为准。

三、设备分类及主要技术要求

| 设备名称 | 变压器 | 数量 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SCB14-2000/1600kVA | 基本参数 | 详见图纸 |
| 1. 技术总则 1.1 本技术要求仅适用于本工程容量用干式变压器，技术要求中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 投标供应商所报干式变压器及其附属设备，应是已设计、制造和供货的技术先进设备，且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下，证明其实成熟。 1.3 本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标供应商应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.4 如果投标供应商没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标供应商提供的设备完全符合本技术要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中加以详细描述。 1.5 本需求所使用的标准如遇与投标供应商执行的标准不一致时，按较高标准执行。 1.6 本设备需求经招标人、中标供应商双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本设备需求未尽事宜，由招标人、中标供应商双方协商确定。 1.8采用的标准 1.8.1所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国内标准化组织(ISO)和国内单位制(SI)的标准。 1.8.2应遵循的主要现行标准 GB/T10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求 GB1094.11-2007 干式变压器 GB 321–80 优先数和优先数系 GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升 GB 1094.3-85 电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-85 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB2900.15-82 电工术语 变压器 互感器 电抗器 调压器 GB4208-93 外壳防护等级（IP代码） IEC726 (1983) 干式电力变压器 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测定 GB10237-88 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙 GB311.1-1997 高压输配电设备的绝缘配合 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 ZBK41003-88 三相树脂绝缘干式变压器技术条件 ZBK41005 -89 6-220KV 变压器声级 GB2706 高压电气动热稳定 GB311.1-311.6 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术 GB/T13499-92 电力变压器应用导则 GB/T19001-94 质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 这些法则和标准仅仅是最基本的要求,如果有最新版本的标准或参数，则遵从最新标准.。 当标准、规范之间出现矛盾时，投标供应商应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。 2.技术要求 2.1 设备主要参数 2.1.1型式：环氧树脂真空浇注干式变压器； 2.1.2型号：SCB14 2.1.3额定频率：50Hz； 2.1.4额定容量：2000/1600KVA 2.1.5空载额定电压变比：10kV/0.4kV 2.1.6短路阻抗： 6% 2.1.7绝缘等级： F级 2.1.8最高温升： 100K 2.1.9温度极限： 155℃ 2.1.10联接组标号： D，yn11； 2.1.11冷却方式： AN/AF； 2.1.12空载损耗：十三型标准 2.1.13负载损耗（120℃）：十三型标准 2.1.14绕组绝缘水平： 变压器额定绝缘水平 (kV) 名称; 1分钟工频耐受电压(有效值)kV; 雷电冲击耐受电压（峰值）kV. 高压绕组; 35; 75. 低压绕组; 3; --. 2.1.15过载能力: 变压器允许短时间过载能力在空气冷却情况下应满足下表要求(正常寿命,过载前已带满负荷)。 变压器过载能力 过电流 (%); 允许运行时间 (分钟). 20; 60. 30; 40. 40; 32. 50; 18. 60; 5. 2.2 技术性能要求 2.2.1 噪音水平：变压器本体声压级测定小于53分贝。 2.2.2. 变压器应能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时,绕组不应有变形，部件不应发生损坏。 2.2.3. 当环境温度在40 ℃时，在AN行运方式下应满足带额定负荷长期运行，并应在AF运行方式下,能满足急救过负荷的要求,短时过载能力可达140％。 2.2.4 产品散热性能好,机械强度高,不会因温度聚变，而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。 2.2.5. 高压绕组必须采用优质铜导体绕制，高压线圈浇注采用真空浇注;低压绕组采用优质铜箔绕制。 2.2.6 硅钢片应优质高导磁硅钢片。同时，采用45º全斜接缝,7步进搭接迭铁结构,铁心表面应封涂F级环氧树脂,采取防腐措施,避免锈蚀。 2.2.7 铁心通过可拆卸的接地联接片接地,保证铁心有效可靠接地。 2.2.8 环氧浇注干式变压器局部放电量小于5pc。 2.2.9 产品阻燃性应提供通过C2、E2、F1的测试或同类测试的相应证明材料； 2.2.10 所投产品应取得中国国家强制性产品认证证书，产品的型号、主要技术参数及制造厂必须与证书相符。 2.2.11 投标供应商如为产品的经销代理商（销售商），应提供产品制造商的针对本产品的授权证明； 2.2.12投标供应商须具备IS09001质量体系认证证书及ISO14001 环境管理体系认证、产品应通过国家节能认证，获得相关节能认证证书。 2.2.12 变压器风扇的配置和布置应合理，风扇应能够手动或自动控制，并可通过操作开关实现不同运行状态。 2.2.13 变压器应带温控器及温度显示器，温控器应包括自动控制风扇（如带有冷却风扇时）的功能，及温度报警和启动远方跳闸（温度高高功能）功能，温度显示采用三相巡检和设置检测方式，带RS485数据接口。 2.2.14 温度报警继电器，冷却风扇等控制接线应在工厂内完成，并引至二次接线盒上。 2.2.15 控制接线截面应不小于1.5mm2，材料应为铜绞线电压不低于600V。 2.2.16 变压器应附防护外壳，使用钢板材料，防护等级为IP21。 2.2.17 变压器高压则为电缆进线，底部留有穿线板，此板可根据现场电缆外径开孔。 2.2.18 柜体正面及背面应留有双扇门，用以检修时充分接近柜内设备。 2.2.19 柜体应采用坚固的钢支撑，外壳的钢支撑架等所有不载流部件应连接在一起。 2.2.20 变压器应能随时投入运行，在规范书运行环境条件下，变压器停止运行后经绝缘测试合格可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受80%的突加负载。 2.2.21 变压器应附滚轮。 2.2.22 变压应装有铭牌，铭牌应用不受气候影响的材料制成，并安装在明显的位置上。 2.2.23 变压器在出厂前应进行例行试验及型式试验（或提供同等级变压器的型式试验报告）。 2.2.24 在正常条件下变压器的使用寿命应不低于30年。 2.2.25 投标供应商提供的设备应符合本规范书中的各项标准，并不低于有关厂标和行业标准要求。对配套的附属设备也应符合相应的行业标准，并应有试验报告和产品合格证. 2.2.26投标时必须提供相关产品的型式试验报告（有效期内）及防震等特殊试验报告。 |

| 设备名称 | 高压柜（10kV） | 数量 | 8台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | XGN45-12 | 基本参数 | 详见图纸 |
| 1、技术要求 1.1开关柜型式采用固定式金属封闭开关柜，柜体采用空气绝缘，符合有关国内及国际标准。 1.2开关柜在机械、电气两方面均具有“五防功能”。 1.3电缆出线柜的电缆小室内部电缆头搭接高度能够满足对地电气安全距离。 1.4应在柜内安装温湿度自动控制加热器装置，防止凝露的产生。 1.5柜内设照明灯，灯泡采用优质LED球泡，满足柜内照度。 1.6所有测量仪表、智能操作控装置等均要有可靠的防震措施。 1.7继电器室面板装有检测一次回路运行的带电显示装置。 1.8配电柜内母线材料采用T2电解铜，全长搪锡并加装带相色的热缩套管。 1.9开关柜柜体及所有金属隔板接地，柜内设置接地导体，接地连续性符合相关标准和要求。 2、技术要求 主要电气技术参数见下表 项目内容; 技术数据. 额定电压(kV); 12. 1分钟工频耐压(kV); 42. 雷电冲击耐压(kV); 75. 外型尺寸W*D*H(mm); 800x1500x2200. 额定电流（A）; 630. 4s热稳定电流(有效值 kA); 20. 动稳定电流(峰值kA); 50. 3、负荷开关技术要求： 3.1 额定电压:12kV 3.2 额定电流：630A 3.3 额定短时耐受电流：20kA（3S） 3.4 额定短路关合电流：50kA 3.5 额定峰值耐受电流：50kA 3.6 额定绝缘水平： 3.6.1 雷电冲击耐压（峰值）：75kV（对地、相间、断路器断口）/85kV（隔离断口） 3.6.2 工频耐压(1min)（有效值）：42kV（对地、相间、断路器断口）/48kV（隔离断口） 3.6.3 机械寿命：10000次 |

| 设备名称 | 0.4KV低压柜(含受电柜、电容补偿柜、有源滤波器柜、联络柜、双电源切换柜) | 数量 | 64台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | / | 基本参数 | 详见图纸 |
| 1、总则： 1.1 本技术规范书适用于本工程0.4kV低压开关柜设备招标采购。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备（或系统）完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。 2、遵循的规范及标准 2.1 合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3 应遵循的主要现行标准。所有标准都会被修订，使用本规范书的各方应使用下列标准最新版本。但不仅限于此。 GB156 《标准电压》 GB191 《包装、贮运标志》 GB998 《低压电器基本试验方法》 GB4048.1-97 《低压开关设备和控制设备总则》 GB4048.3 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB4208 《外壳防护等级(IP 代码)》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 GB7947 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB/T4048.(7.8)-97 《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》 GB/T16935.1-97 《低压系统内设备的绝缘配合》 GB14048 《低压开关和控制设备》 GB4207-84 《固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数测定方法》 GB4278-85 《电气图用图形符号》 GB/T 5585.1-2005 《电工用铜、铝及其合金母线 第1 部分：铜和铜合金母线》 GB5013-85 《额定电压450/750V 下橡皮绝缘软电缆》 GB5023-85 《额定电压450/750V 下聚氯乙烯绝缘软电缆》 GB1208-87 《电流互感器》 GB3983.1-89 《低电压并联电容器》 GB/T13540 《抗地震性能试验》 GB/T 5585.1-2005 《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》 2.4 这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经用户接受，使用优于并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。 2.5 当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。 3、使用环境条件 - 运行条件:户内 - 海拔高度：≤2000m - 地震烈度不大于8度 - 周围空气温度上限：+40℃ - 24小时平均温度上限：+35℃ - 周围空气温度下限：-5℃ - 周围环境相对湿度在+40℃时为50% - 没有火灾、爆炸危险、严重污秽及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体等恶劣场所 - 没有剧烈震动、颠簸的场所 4、主要技术参数 4.1低压开关柜 名称; 单位; 技术数据. 额定工作电压; V; 380. 额定绝缘电压; V; 660. 额定频率; Hz; 50. 主母线额定电流; A; ≤4000. 主母线额定短时耐受电流（1s）; kA; ≤80. 主母线额定峰值耐受电流; kA; ≤176. 配电母线额定短时耐受电流（1s）; kA; ≤65. 配电母线额定峰值耐受电流; kA; ≤143. lmin辅助回路工频耐受电压; kV; 2. 额定脉冲耐受电压; kV; 8. 外型尺寸W*D*H; mm; 800/1000x1000x2200. 外壳防护等级; IP40. 过电压类别; IV. 4.2 框架断路器 名称; 单位; 技术数据. 额定电压; V; 400. 最高工作电压; V; 690. 额定电流; A; ≤4000. 级数; 3P、4P. 额定频率; Hz; 50. 额定开断电流; kA; 55及以上. 额定关合电流（峰值）; kA; 145. 额定热稳定电流（有效值）; kA; 50. 热稳定时间; s; 1. 额定耐受电压. 1min工频; kV; 2.5. 雷电冲击; kV; 12. 合闸时间; ms; ＜70. 分闸时间; ms; 25. 机械寿命; 次; 20000～25000. 电气寿命; 次; 5000～10000. 操作机构型式; 弹簧储能式. 储能机构允许波动范围; 0.85～1.1Un. 合闸线圈允许波动范围; 0.85～1.1Un. 4.3 塑壳断路器 5、低压配电柜技术要求： 名称; 单位; 技术数据. 额定电压; V; 400. 最高工作电压; V; 690. 额定电流; A; ≤630. 级数; 3P. 额定频率; Hz; 50. 使用分段能力; kA; 按图纸要求. 极限分段能力; kA; 50. 额定耐受电压. 1min工频; kV; 2.5. 雷电冲击; kV; 8. 机械寿命; 次; 15000～50000. 电气寿命; 次; 7000～30000. 操作机构型式; 旋转手柄操作. 脱扣器型式; ≥400A采用电子式，≤250A采用热磁式. ★ 低压配电柜应通过额定电流不小于4000A的型式试验、EMC电磁抗干扰试验、燃弧试验、抗震试验、耐腐蚀及盐雾试验，并提供相应的试验报告。 5.1柜体结构要求： 1）低压配电柜柜体材质：柜体框架采用不低于2mm厚的敷铝锌钢板，柜门采用不低于2mm的冷轧钢板，柜体两侧侧板、衬板、隔板不低于1.5mm厚度，柜体表面静电粉末喷涂，喷塑均匀平滑美观，结构合理匀称。 2）低压配电柜柜体的框架为垂直地面安装的自撑式结构，开关柜有坚固的框架；柜的面板，采用优质冷轧钢板制作而成，采用表面喷塑工艺处理，框架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定冲击。 柜体门上装锁；柜体表面平整、无凹凸不平，柜门无晃动，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而变形。 3）低压配电柜利用隔板将装置划分成几个隔室，如母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室，并满足下述要求： - 防止触及邻近功能单元的带电部件。 - 限制事故电弧的扩大。 - 防止外界物件从装置的一个隔室进到另一个隔室。 - 隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室功能单元的正常工作。 - 用作隔离的隔板为金属板，金属隔板应与保护接地导体可靠连接，金属隔板在人体碰撞时的变形不应减小其绝缘距离。 - 功能单元隔室中的隔板不应因短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。 4）低压配电柜应开设通风孔，且通风孔安装百叶保护。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。 5）柜体内的元器件布置应合理,符合性能要求，应留有足够的空间以便于检修。柜体不靠墙安装，正面操作，双面维护。 6）低压配电柜均应符合五防要求：防止误拉、合断路器和接触器，防止带负荷抽出小车，防止带地线送电，防止带电挂地线，防止带电误入开关柜前后门。开关柜设置防误闭锁功能。 7）对额定电流大于3200A的开关柜，需采取措施以抑制涡流的产生，对可能产生涡流的安装板采用非导磁材料制作母线支撑件等零部件，来切断涡流。 8）框架断路器或抽出装置与垂直母线连接的插头都应是压力式、自由浮动、自校准的线路开断插头，插头接触面应镀银。插头的设计使得在带负荷或短路情况下，应增大接触压力。 9）低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。 10）低压开关柜满足单回路多根电缆的接线要求，当电缆多于3根时，供方应加装便于接线的母线排。 11）低压配电柜防护等级：IP40。 5.2 母线及其绝缘子： 1）配电柜内母线材料采用T2电解铜，纯度不低于99.9%，全长搪锡并加装带相色的热缩套管，固定母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。当采用螺栓连接时，每个连接头应不少于两个螺栓进行固定。 2）所有螺栓连接型主母线和分支母线接头均应镀锡，并且每个连接头应不少于四个螺栓，螺栓连接牢靠紧密，以便母线温度在从标准额定环境温度至额定满负荷温度的范围内，螺栓孔周围的初始接触压力基本保持不变。 3）主母线固定支持件和母线绝缘物应不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件。在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械强度，绝缘强度及电气性能基本保持不变。 4）中性母线和主母线一样完全绝缘，其额定电流应不小于主母线的50%。中性线不仅随主母线沿开关柜柜宽方向贯穿整列开关柜，并且为便于连接出线电缆，在每台出线柜的柜高垂直方向均布置中性线。 5）PE接地母线不仅随主母线沿开关柜柜宽方向贯穿整列开关柜，并且为便于连接出线电缆，在每台出线柜的柜高垂直方向均布置PE母线。PE母线应螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上和每个断路器的接地棒上(如果有的话)。在PE母线的每一端部提供压接式端子，用于与外部接地线相接。 6）母线和装置小室之间采用不含有CFC或卤素且阻燃自熄的全塑料多功能隔板分隔，垂直母排被封闭在全塑料多功能隔板的开关柜作为投标柜型。 5.3 布线、铭牌及标识 5.3.1 布线 1）每个电器室内部配线均选用聚乙烯绝缘，电压不小于500V 的多股铜芯软导线。其最小截面不小于1.5mm2，但对于CT回路的截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。供方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责，导线任何的连接部分不能焊接。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。 2）所有端子应采用阻燃压接型端子,电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT 的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。 5.3.2 铭牌 每面开关柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC 56 的规范。 5.3.3 标示 具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、工程识别号和重量等。 6、质量保证、试验及验收 6.1 质量保证 6.1.1 投标方应满足本规范书所提的要求。 6.1.2 投标方应向买方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。 6.1.3 投标方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。 6.1.4 买方有权派代表到投标方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给买方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。 6.1.5 在设备开始生产前，投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便买方决定哪些部分拟进行现场检查。买方应向投标方明确拟对哪些项目进行现场检查，并事先通知投标方，以便投标方安排。 6.1.6 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换 6.2 试验及验收 6.2.1 产品应按GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》等国标有关内容进行型式试验。型式试验应由国家认定的试验站进行。并将合格的、有效的型式试验报告（复印件）提供给需方。 6.2.2 每台配电柜出厂前必须进行出厂试验，试验内容应执行国家有关标准。供方将出厂试验报告及产品合格证明随配电柜一起提供给需方。 6.2.3 产品的验收遵守行业标准CECS49：93《低压成套开关设备验收规程》出厂验收可由供方与需方共同负责在生产厂内完成。 6.2.4 交货验收可由需方与供方共同负责在现场完成。验收中发现破损零件、元器件由供方无偿更换或修复。 6.2.5供方应免费到现场指导安装及调试工作并参加安装试验验收工作。在试验过程中出现的产品（柜内所有元件、器件、配件）质量问题应由供方负责处理。其它问题亦请供方及时协助解决。 7、包装、运输、装卸 7.1 包装 7.1.1 开关柜的包装应符合相关标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。 7.1.2所有开口等处应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。 7.1.3 需要现场连接的螺纹孔或焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。 7.1.4 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。 7.1.5 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。 7.1.6 每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并应采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。 7.1.7 开关柜及其附件应采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。 7.2 运输 7.2.1 包装件应符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。 7.2.2 包装件上应有以下标志： 7.2.2.1 运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）； 7.2.2.2 发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位。 |

| 设备名称 | 低压配电箱 | 数量 | 374台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | / | 基本参数 | 详见图纸 |
| 1.标准规范 1.1参照标准 在技术规格书中引用的标准和规范，所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于： - 国际标准化组织标准 ISO - 中国国家标准 GB - 国际电工技术委员会标准 IEC - 国际单位制 SI - 电抗器 GB10229 - 电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 - 《电压互感器》GB1207 - 《电流互感器》GB1208 - 《继电器及继电保护装置基本试验方法》GB7261 - 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 - 《电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 - 《电磁兼容试验和测量技术》GB/T17626 - 《外壳防护等级（IP）代码》GB 4208 - 《低压成套开关设备和控制设备》GB 7251 - 《低压开关设备和控制设备》GB 14048 - 《低压开关设备及控制设备电器，第一、第二部分铜导体的接线，端子排》GB/1408（7，8） - 《低压系统内设备的绝缘配合》GB/T16935.1 - 《导体的颜色或数字标识》GB 7947 - 《低压熔断器》GB 13539 - 《低压电器外壳防护等级》GB/T 4942.2 - 《电能质量 公用电网谐波》 GB/T14549 - 《电力系统谐波控制推荐规程和要求》 IEEE 519 - 《科学和医疗ISM射频设备--无线电干扰》EN 55011 - 《国际电磁兼容性测试标准》 IEC801 - 《家用及类似场所用过电流保护断路器》GB10963 - 《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829 - 《低压电涌保护器(SPD)》GB18802 - 《射频辐射域的电磁辐射》ENV50140 - 《电涌保护器（SPD）的要求》IEC 61312-3 - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 - 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945） - 《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》（GB 50172） - 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》（DL/T 637） - 《信息技术设备的无线电骚扰极限值和测量方法》（IEC CISPR22） - 《信息技术设备的无线电骚扰极限值和测量方法》（GB 9254） - 《信息技术设备的安全》（GB 4943） - 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》（GB/T 17626.2） - 《IT设备安全性标准》（IEC 60959） - 《EMC电磁兼容性标准》（IEC 61000） - 《半导体变电器》（IEC 60146） - 《安全标准》（IEC 60950） - 《低压开关设备和控制设备组合装置》（IEC 60439） - 《固定铅酸蓄电池》（IEC 60896） - 《工作过程测量和控制设备的电磁兼容性标准》（IEC 60801） - 《二次蓄电池和电池装置的安全标准》（EN 50272-2） - 《电能质量、公用电网谐波标准》（GB/T 14549） - 其他相关标准 1.2 中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录中所要求的产品必需具有CCC认证证书，消防电箱具有CCCF认证证书，并请提供证书复印件及相关检测报告等。 1.3 投标人使用的标准应遵照本章中有关具体标准号的要求，如果采用的标准在本章中没有规定，须对设计制造所执行的标准加以说明，当推荐的标准与实施规则等效于或优于本招标文件技术要求时，该标准才可能为最终用户接受。投标人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准和规范，并提交推荐标准或实施规范的中英文对照文本，对明显的差异点要做出说明。 2.使用环境条件 - 安装地点：户内/户外 - 海拔高度：≤1000m - 环境气温：-5℃～+40℃，24h内其平均温度不超过35℃ - 最大日温差：15K - 最大相对湿度：日平均不大于95%（25℃）；月平均不大于90%（25℃） - 无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃 - 污染等级：3级 - 抗震烈度：8级 3.技术要求 3.1技术参数 - 额定工作电压： AC380V/AC220V - 辅助电路额定工作电压：AC220V - 额定绝缘电压： 660V - 工频耐压（1min）：2.5kV - 额定频率：50Hz - 额定工作电流：≤630A - 外壳防护等级：户内IP40，室外为IP65，详见招标图纸要求。 ★ 投标阶段需提供IP65试验报告。 3.2 技术要求 3.2.1箱/柜体框架由型材组合而成，采用不少于1.5mm厚的优质冷轧钢板制成，其中柜门的厚度为1.5mm，电气安装采用的安装板、条采用敷铝锌钢板，并保证可靠的接地连续性、。底盖板、护板、后盖板均可拆卸，便于安装接线维护。成排柜，柜与柜之间应有隔板。箱体、二层底板及隔板厚度不低于1.5mm。柜内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固。箱柜内隔板、功能单元及金属结构件为优质敷铝锌钢板。配电箱柜壳体安装方便、牢固。需设置固定式可拆卸的二层门，并需在二层门板上标明各开关的支路号及用途。配电箱箱门应开启方便、简单，使用专用工具（不需要钥匙）开启。箱（柜）体外表面烤漆内部喷漆，颜色由采购人指定。 3.2.2 设备的结构设计保证操作、运行、维修和检查时的安全可靠。各电器元件动作时产生的热量、电弧、冲击、震动、磁场或电场，不影响其它电器元件的正常工作。 3.2.3 设备箱体外观涂层牢固、漆面匀称、无剥落、锈蚀及裂痕等现象，无起泡，裂纹或流痕等缺陷。 3.2.4 设备箱体表面平整，所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形或烧穿缺陷。 3.2.5 配电箱位置设置应便于电器元件的安装、试验或更换，箱内各电器元件之间，以及它们对外壳的距离，应能满足电气间隙、爬电距离以及操作所需间距应符合国家有关标准。 3.2.6 配电箱内采用铜母线或电缆连接，相序排列有序，并符合相线颜色要求，箱内铜母线等带电导体不得裸露，应有绝缘保护层。 主电路导线相序的排列和颜色规定 类别; 垂直排列; 水平排列; 前后排列; 颜色. A相; 上; 左; 远; 黄. B相; 中; 中; 中; 绿. C相; 下; 右; 近; 红. 中性导体; 最下; 最右; 最近; 淡蓝. 中性保护导线; 最下; 最右; 最近; 黄绿相间. 3.2.7 箱体与金属箱盖等应采用裸铜编织软线可靠连接。装置的裸露金属构件应用螺钉相互连接至保护导体；装置中涂有绝缘层的金属构件应用自攻螺钉或接地垫圈（爪型垫圈）连接至保护导体、门、盖板等类似部件。 3.2.8 配电箱的外门能在≥90°的角度内灵活开启,符合相关标准。箱门有带通用锁的拉手，与带电部门必须有足够的安全距离。 3.2.9 箱进出线出入口处须有软橡胶护套。 3.2.10 配电箱设墙体加固用的固定螺钉孔，箱体顶部设有起吊安装用的吊环。 3.2.11 仪表应装设在易于观察和方便更换的地方。 3.2.12 每台配电箱（柜）的铭牌须采用金属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、卖方名称、主要技术参数、出厂编号和生产日期等。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。 3.2.13 配电箱（柜）必须附有系统图、原理图和回路编号等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要求塑封处理。 3.2.14 低压接地系统采用TN-S系统，三相五线制配置，母线或母排规格应严格按照规范要求选用。柜体中门、框架及安装板等与接地间应具有良好的导电连续性，以保证操作安全。柜体、柜门及二次板要有专用接地端子，并做好标识，以涮锡软铜线直接与PE排连接，接地螺丝采用内六角。 3.2.15 配电柜内的电气间隙、爬电距离和电气间隙距离应符合相关标准要求。元器件的布置应预留出弱电元器件的安装位置，如不能确定所需预留空间的大小，预留尺寸须得到设计的认可。外形尺寸和安装方式，符合设计、国家标准及地方法规要求。 3.2.16 二次接线 配电箱（柜）内所用二次导线采用绝缘电压不小于500V阻燃环保型耐热铜质多股导线，一般二次配线为1.5mm2的绝缘导线（电流回路为2.5mm2）铜芯导线。所有导线应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。 二次线走线不准用粘贴块固定。 二次接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和芯线分开的多芯电缆。电缆引入部件的开口，在电缆正式安装后能达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。 箱/柜内各个系统的回路应有相对独立的端子排，端子排装于柜后两侧，安装应牢固无松动。端子排额定电压500V，绝缘电压750V,额定电流10A。端子排按单元分段，应留有不少于15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是不吸潮和阻燃的。端子应能方便地连接6mm2及以下截面的导线。每个端子只接一根导线。相邻的端子之间的绝缘隔板应具有足够的绝缘强度。 供电电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线。 所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。 |

| 设备名称 | 终端电气综合治理保护系统/NTPS设备 | 数量 | 11台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | / | 基本参数 | 详见图纸 |
| 1.标准规范 应遵循的主要现行标准，但不仅限于下列标准的要求，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T 3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T 3859.2-1993 《半导体变流器导则》 IEEE519-1992 《电力系统谐波控制规程和要求》 EN 61000-6-2 《电磁兼容通用标准——工业环境抗扰度》 EN 58001-2 《电磁兼容通用标准——重工业发射》 GB/17625.1-2003 《电磁兼容限值谐波电流发射限制（设备每相输入≤16A）》 GB/T 11920-2008 《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》 SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB/T 11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》 GB 12326-2008 《电能质量 电压波动和闪变》 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》 GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB1497-1985 《低压电器基本标准》 GB998-1982 《低压电器基本试验方法》 GB7251.1-1997 《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 ZBK36001 《低压抽出成套开关设备》 DL/T672-1999 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》 DL/T 720-2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 DL/T 5147-2001 《电力系统安全自动装置设计技术规定》 GB7621-81 《电气设备额定电流》 GB/T2682-1981 《低压成套装置中的指示灯和按钮颜色》 GB/T2681-1981 《低压成套装置中的导线颜色》 GB/50054-95 《低压配电设计规范》 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 GB/T 14598.3-1993 《电气继电器 第五部分:电气继电器的绝缘试验》 其它有关的现行标准。 2.2 技术条件 2.2.1系统概况 1) 系统额定电压： 0.4kV 2) 系统额定频率： 50Hz 3) 系统中性点接地方式：直接接地 2.2.2 安装地点：户内安装 2.3 技术指标 2.3.1中性线电流治理要求 装置投运后，可有效降低系统中性线上流过的电流，保证中性线电流有效值小于相线电流有效值的15%以内。 2.3.2谐波滤除要求 装置投运后，能够滤除系统中相线及零线上95%以上的谐波电流，滤除后注入系统的谐波电流和0.4kV母线电压总谐波畸变率低于国家标准《电能质量、公用电网谐波》GB/T14549-93。具体允许的谐波电压畸变如下： 总谐波电压畸变; 奇次谐波电压畸变; 偶次谐波电压畸变. 5.0%; 4.0%; 2.0%. 2.3.3 平衡三相负荷 装置投运后，能够有效平衡三相负荷，使三相电流的不平衡度不大15%，完全满足相关标准的要求。 2.3.4 消除杂散电流及高次谐波 装置投运后，能够有效滤除杂散电流和高次谐波电流，满足设备的正常运行要求，保证设备的安全运行。 3．设备技术规范 3.1型式：基于全控型电力电子器件（IGBT）的综合性电能质量治理装置。 3.2 工作原理 根据控制系统(DSP+FPGA)对系统的电流波形进行采样，自动调节终端电气综合治理保护系统的输出容量，从而实现对终端电器回路电能质量的综合性治理。 4．技术响应要求 4.1系统基本功能要求：三相不平衡自动调节、高低次谐波治理、中性线电流治理及系统稳压、节能的功能； 4.2过流保护：要求1.3倍额定电流； 4.3三相不平衡自动调节要求：三相电流的不平衡度不大15%； 4.4中性线电流治理要求：中性线电流滤除率不低于90%； 4.5零线对地电压要求：中性线对地电压小于3V； 4.6低次谐波补偿要求：2-63次谐波治理，THDi＜10%； 4.7高次谐波滤除要求： 2KHz—20MHz次谐波滤除功能； 4.8治理功能和保护功能独立工作，即使主机功能性故障停机，保护功能仍能正常工作，并实现全方位AI保护策略，如：中性线过流报警，中性线过温报警，定时限、反时限保，超限主回路脱扣等； 4.9显示屏：实时显示电量参数（电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、时域图、频域图等）、历史事件、模块状态、当前时间、保护动作时间、保护类型等信息； 4.10电磁兼容要求：抗干扰、无污染、通过国家EMC认证。 4.11★具有国家权威检验中心出具的试验检验报告（提供原件核实），且试验检验报告中需体现以下检测项目及对应报告： 4.11.1 稳压功能试验 4.11.2 节能功能试验 4.11.3 噪声功能试验＜50db 4.11.4 中性线电流治理要求：中性线电流滤除率不低于90%； 4.11.5 三相不平衡自动调节要求：三相电流的不平衡度不大15%； 5.技术参数 输入电压; AC380V±15%. 输入频率; 50Hz±5%. 电气接线; 三相四线. 绝缘电阻; ≥100MΩ（400VAV）. 短时过载能力; 120%. 开关频率; 20KHz以上. 瞬时响应时间; 300us. 全响应时间; <5ms. 控制器; FPGA+DSP. 显示方式; 触摸屏. 通信功能; RS485通讯接口，Modbus RTU通讯协议，具备与智能电力监控系统联网功能；. 装置功率损耗; 空载损耗≦0.3%额定容量，满载损耗≦3%额定容量. 防护等级; IP20（防腐蚀）. 雷害等级; 中雷区. 污秽等级; 装置应在不低于规定污染等级3的环境中使用. 冷却方式; 智能风冷. 噪音; ≤65dB（A声级）. 安装方式; 壁挂式安装，与相邻配电箱并列安装（等高），安装时要考虑通风. 环境温度; -40°C～+50°C. 存储温度; -45°C～+65°C. 相对湿度; 湿度<95%，无凝露. 海拔高度; 安装海拔小于1500米. 6．质量保证 6.1产品除应满足本规格书,需提供国家相关权威机构出具终端电气综合治理保护系统产品的型式实验报告，安防认证，以及产品出厂检测报告。终端电气综合治理保护系统型式试验的目的在于验证系统的各项性能指标是否满足相关国家标准、行业标准的要求，投标人须在投标文件中提供权威机构出具的投标产品的有效型式试验报告。 6.2 附属及配套设备必须满足本规格书的有关规定及厂标和行业标准的要求。 6.3 投标方应遵守本技术要求中各条款和工作项目的ISO9001GB/T19001质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。 7.包装、运输和贮存 7.1 设备制造完成并通过试验后,及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。 7.2 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。 7.3 各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏.丢失.变形.受潮和腐蚀。 7.4 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。 8.5 随产品提供的技术资料完整无缺。 |